АДМИНИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2018г.                                       № 47

с.Бродовое

Об утверждении схемы теплоснабжения

Бродовского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 18.11.2011г. № 681 "Об утверждении требований к схемам теплоснабжения сельских поселений Аннинского муниципального района Воронежской области", рассмотрев проект схемы теплоснабжения Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, администрация Бродовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему теплоснабжения Бродовского сельского поселения

Аннинского муниципального района Воронежской области, согласно приложения.

2.Считать утратившим силу постановление администрации Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 30.08.2013г. № 59 " Об утверждении схемы теплоснабжения Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области".

3.Данное постановление подлежит обнародованию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          Е.И. Косолапов

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание

Введение                                                                                                       4

Общие сведения о Бродовском сельском поселении                               6

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.                  8

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.                                   8

1.2. Источники тепловой энергии.                                                             8

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.                  9

1.4. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в

технологических зонах действия источников тепловой энергии.           9

1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом.                                                                                10

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения.                                                                                           10

3. Решения и обоснования по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии.             10

Приложение                                                                                                   12

Расчеты по селу Бродовое                                                                           13

Графический материал:

1. Схема теплоснабжения села Бродовое Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района. Расчетные элементы территориального деления.

2. Схема теплоснабжения Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области с расчетными элементами территориального деления.

3. Схемы тепловых сетей.

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Бродовского сельского поселения разрабатывается с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Требования к схеме теплоснабжения Бродовского сельского поселения определяются постановлением администрации Аннинского муниципального района от 18 ноября 2011 года №681 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения сельских поселений Аннинского муниципального района Воронежской области».

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденных документов территориального планирования поселения.

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

5) согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений.

Схема теплоснабжения содержит следующие части:

1) существующее положение в сфере производства, передачи, преобразования и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

2) перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

3) решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## Раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи, преобразования и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», состоит из следующих подразделов:

- функциональная структура теплоснабжения;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети,  сооружения на них  и тепловые пункты;

- тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в технологических зонах действия источников теплоснабжения;

- топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения сопровождаются графическим материалом (бумажные карты-схемы поселения с делением поселения на расчетные элементы территориального деления).

## Раздел «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» основывается на утвержденных документах территориального планирования поселения и содержит:

1) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

2) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;

3) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия  индивидуального теплоснабжения.

## Раздел «Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» содержит:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснования предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок источников тепловой энергии;

- обоснования предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок действующих источников тепловой энергии;

4) обоснования организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения  с низкой плотностью максимального потока тепла на цели  теплоснабжения;

5) обоснования ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  БРОДОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ.

Бродовское сельское поселение расположено в центральной части Аннинского муниципального района Воронежской области. В его состав входит один населенный пункт – село Бродовое. Площадь поселения 5489,33 га. Численность населения – 1481 человек.

Территория поселения граничит на севере с Садовским сельским поселением и с Пугачевским сельским поселением, на востоке – с Хлебородненским сельским поселением, на западе – с Аннинским городским поселением, на юге – с Новокурлакским сельским поселением.

Административным центром поселения является село Бродовое, которое расположено в западной части землепользования. От районного центра п.г.т. Анна село Бродовое расположено  в  6,0  км  по  автодороге  А-144,  от  областного  центра  города  Воронеж  – в 108 км.

Территория Бродовского сельского поселения расположена на Окско-Донской  низменности, которая характеризуется пологоувалистым рельефом. Ее абсолютные отметки составляют 150-200 м на междуречьях и 60-120 м в долинах рек. На территории Бродовского сельского поселения абсолютная минимальная отметка составляет 100,0 м, абсолютная максимальная отметка – 165,0 м выше уровня моря. Река Битюг ограничивает территорию с запада. Она имеет неширокую, хорошо разработанную долину. Заболоченность распространена в основном, в пойме реки Битюг и на пониженных локальных участках овражных образований, не оказывая большого влияние на территорию поселения.

В геоморфологическом отношении территория поселения сложена толщей покровных и моренных отложений четвертичного возраста мощностью до 50 м, залегающих на породах неогена. Грунтовые воды расположены на глубине 2,7 – 4,9 м от поверхности. Грунты исследуемой площадки представлены суглинками тяжелыми, мягкопластичными и тугопластичными, карбонатными, твердой и полутвердой консистенции.

Инженерно – геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения территории Бродовского сельского поселения для строительства, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций.

Инженерно – геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения: физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрологическими условиями;  наличием экзогенных геологических процессов, степенью  техногенных нагрузок на территорию.

Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом  характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Территория Бродовского сельского поселения расположена во 2А подрайоне центрального климатического района Воронежской области, климат теплый, умеренно-засушливый. Территория поселения характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха. Самый тёплый месяц обычно июль, самый холодный – январь, среднегодовая температура составляет +5,3° С. Абсолютный минимум температуры наблюдается в январе и равен -36º - -41°, среднее из абсолютных минимальных температур составляет -28° -  -29°.

Первые заморозки на территории поселения могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. Переход средней суточной температуры через 0° в сторону отрицательных значений осуществляется в первой декаде ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Продолжительность периода с устойчивыми морозами на территории поселения от 100 до 110 дней. Продолжительность безморозного периода равна 130-140 дням. Снежный покров на территории поселения появляется в среднем в середине ноября. Устойчивый снежный покров обычно образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Число дней со снежным покровом составляет в среднем до 120. Высота снежного покрова колеблется в широких пределах и изменяется в течение зимы в результате снегопадов, оттепелей и метелей. Снежный покров постепенно увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля - начале марта (от 13 до 22 см).

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Система централизованного теплоснабжения – совокупность  источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Единой теплоснабжающей организации на территории Бродовского сельского поселения нет, имеется котельная на газовом топливе, отапливающая Бродовскую школу, площадью 4000 м2,  и  котельная на газовом топливе, отапливающая ДК, площадью 403 м2, и административное здание, площадью 240 м2, эти котельные рассчитаны на отопление одного или двух указанных зданий и при дальнейших расчетах не рассматриваются.

Централизованного теплоснабжения в селе Бродовое нет. Отопление общественных здания и учреждений ведется от котельных на газовом, твердом и электрическом топливе. В школе, ДК и администрации эти котельные расположены в отдельно стоящих зданиях, в остальных объектах общественного и культурного назначения – обособленные встроенные котельные.

1.2. Источники тепловой энергии.

Источниками тепловой энергии являются устройства, предназначенные для производства тепловой энергии.

На сегодняшний день источниками тепловой энергии является котлы, работающие на газовом или твердом топливе.

В селе Бродовое котельная школы и котельная ДК работают на газовом топливе.

Данные по котельной, расположенной на территории Бродовской школы: площадь котельной 11,9 м2, здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 3, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность – 0,258 Гкал/час, 2 насоса циркуляционного типа DAB DPH 120/280.50T по 0,9 кВт.

Данные по котельной, расположенной на территории Бродовского ДК, отапливающая ДК и здание администрации: здание блочное, вид топлива – газ, количество котлов – 2, марка котлов "Хопер-100А", установленная мощность котлов – 0,172 Гкал/час, 2 насоса циркуляционных типа DAB DPH 120/280.50T по 0,9 кВт.

Отопление жилой застройки села Бродовое осуществляется от индивидуальных отопительных приборов: на твердом топливе – 53% домовладений, на газовом топливе – 47% от общего числа домовладений.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Тепловые сети имеются на территории школы и ДК в селе Бродовое. Во всех остальных случаях источники тепловой энергии находятся внутри зданий, сетей теплоснабжения нет.

Таблица 1. Тепловые сети в с. Бродовое

| № п/п | Адрес котельной | Место прокладки теплотрассы | Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии | Наименование объекта теплоснабжения | Протяженность теплотрассы, м | Диаметр, мм | Срок ввода в эксплуатацию | Описание типов и строительных особенностей тепловых камер | Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№18 с. Бродовое ул. Школьная, 1 (школа) | От КБТа-300 до УТ-1 | Стальная подземная, в непроходных каналах, с тепловой изоляцией из минеральной ваты |  | 52 | 89 | 2006 | УТ-1 выполнен из кирпича 1 шт. | Задвижка чугунная d-80-4 шт. |
|  |  | от УТ-1 до школы |  | Школа 2-х этажная | 52 | 89 |  |  |  |
| 2 | Котельная№19 с. Бродовое ул. Школьная,13 (дом культуры) | От КБТа-200 до Д/К | Стальная подземная, в непроходных каналах, с тепловой изоляцией из минеральной ваты | Дом культуры | 30 | 76 |  |  |  |
|  |  | От Д/К до администр. Бродовского с/п |  | Администрация Бродовского с/п | 49 | 57 |  |  |  |
|  |  | От Д/К до правления СХА «Заря» |  | Правление СХА «Заря» | 15 | 57 |  |  |  |

1.4. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии.

Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени.

Существующий жилой фонд села Бродовое потребляет 22627,2 Гкал/год. Бродовская школа потребляет 483,6 Гкал/год, ДК потребляет 141,12 Гкал/год, администрация потребляет 79,97 Гкал/год.

1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого имеются термодинамические параметры теплоносителей.

Существующие источники тепловой энергии рассчитаны на объекты, которые они и отапливают, поэтому их мощности достаточно для отопления обслуживаемых зданий, при этом резерв мощности отсутствует.

Котельные школы и ДК, работающие на газовом топливе, снабжаются топливом непрерывно, по мере работы котлов, через газовые счетчики. Оплата производится в соответствии с потребленным объемом газа, по средней сложившейся на сегодняшний день цене 6800,0 руб. за 1 куб. метр.

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. В Бродовском сельском поселении в соответствии с генеральным планом планировалось строительство ФОКа площадью 3762,90 м2 , для него необходимо строительство котельной мощностью 1400 кВт. Также генеральным планом предусмотрено строительство комбината бытового обслуживания, площадью 500 м2, с общим расходом тепла 136,4 Гкал/год; строительство банка в селе Бродовое, площадью 50 м2, с общим расходом тепла 17,39 Гкал/год; строительство магазина, площадью 340 м2, с общим расходом тепла 141,12 Гкал/год. Так же необходима реконструкция здания школы, площадью 4000 м2, с общим расходом тепла 1176 Гкал/год.

2.2. Жилищное строительство в соответствии с генеральным планом в селе Бродовое предусматривает увеличение жилого фонда на 16300 м2, для его теплоснабжения требуется 6101,76 Гкал/год, генеральным планом предусмотрено отопление от индивидуальных источников тепловой энергии.

3. Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

При разделении жилой зоны села Бродовое на отдельные части и строительстве нескольких котельных, сокращаются капитальные затраты на строительство одной котельной, сокращаются тепловые потери в сетях теплоснабжения в связи с уменьшением протяженности теплосетей (например, при строительстве котельной для жилых домов по улице Лесная протяженность сетей составит 1300 метров, при строительстве котельной для жилых домов по улице Советская протяженность составит 3050 метров, для жилых домов по улице Осиновка протяженность сетей – 1550 метров), но увеличиваются общие суммы затрат на обслуживание котельных. Сметная стоимость на строительство одной котельной мощностью  0,3 МВт, составляет от 2300 тыс. рублей до 7500 тыс. рублей.

При строительстве одной котельной на все село сметная стоимость составит около 30000 – 35000 тыс. рублей. Протяженность тепловых сетей составит 12088 метров, а значит, увеличатся потери тепла.

Для планируемых к строительству объектов, в связи с их размещением на значительном удалении друг от друга, целесообразно предусмотреть отопление от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на газовом топливе, для чего необходимо расширение сетей газоснабжения.

При сложившихся на сегодняшний день тарифах на тепло в 57,11 руб. за 1 кв. метр (данные Аннинского муниципального унитарного предприятия «Райтеплосеть»), отопление жилого дома площадью 80 кв. м. будет стоить более 4,5 тыс. рублей в месяц. При этом на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление одного жилого дома, использующего газовое топливо, расходуется газа около 250 куб. метров в месяц, по цене 3,5082 рубля за 1 куб. метр, т.е. около 900 рублей в месяц, из них на отопление – около 700 рублей. Стоимость отопления одного жилого дома, использующего твердое топливо, при расходе топлива в 3 тонны за отопительный сезон, при стоимости угля на сегодняшний день для населения 3350 рублей за 1 тонну, составит около 1300 рублей в месяц.

В связи с тем, что в Бродовском сельском поселении преобладает малоэтажная усадебная застройка, следствием чего будет являться большая протяженность тепловых сетей при малом количестве потребителей, организация централизованного теплоснабжения на территории поселения не целесообразна и экономически не выгодна.  В настоящее время 100% жилого фонда сел Нащекинского сельского поселения имеет индивидуальное отопление, поэтому перевод на централизованное теплоснабжение вызовет значительные затраты у пользователей на реконструкцию внутридомовых сетей отопления и, как следствие, негативный отклик со стороны населения.

Наиболее целесообразным является перевод индивидуальных источников тепловой энергии на газовое топливо, как для жилого фонда, так и для общественных зданий. Это позволит существенно уменьшить как расходы на отопление, так и трудоемкость.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Жилые дома с. Бродовое

Характеристика здания:

• Строительный объем зданий – 267360 м3

• Общая площадь – 44560 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +25 ºС

• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3 ∙ч ∙ºС]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• Норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки – 190 л/чел

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

  - Жилые дома:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 267360 х 0.28 х (25 - (-26)) х 1,064= 4,06 [Гкал/час]

Итого по жилым домам: Qмакс.от. = 4,06 Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2.1. Жилые дома:

Qмакс.от. = 4,06 Гкал/час

Qср.от. = 4,06 х (25 - (-3,1))/(25 - (-26)) = 2,23 [Гкал/час]

Qгод от. = 2,23 х 24 х 196 = 10504,32 [Гкал/год]

Итого по жилым домам:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 2,23 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 10504,32  Гкал/год

3. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на ГВС:

3.1. Жилые дома:

Среднечасовой расход тепла на ГВС:

Qср.гвс.з. = 1.2 х 668 х 190 х (55 - 5) х 10 (-6)/24 = 0,32 [Гкал/час]

Qср.гвс.л. = 0.32 х 0.8 х (55-15)/(55-5) = 0,20 [Гкал/час]

Годовой расход тепла на ГВС:

Qгод гвс. = 0,32 х 24 х 196 + 0,20 х 24 х 154 = 2244,48 [Гкал/год]

Итого на ГВС:

Среднечасовой расход тепла в отопительный период Qср.гвс = 0,32 Гкал/час

Среднечасовой расход тепла в летний период Qср.гвс = 0,20 Гкал/час

Общий годовой расход тепла Qгод гвс = 2244,48 Гкал/год

4. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

4.1. Жилые дома:

Qвент.макс. = 0.28 х 267360 х (25 –(-14)) 10(-6)= 2,92 [Гкал/час]

5. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

5.1. Жилые дома:

Qвент.ср. = 2,92 х  (25 –(-3.1))/(25-(-14)) = 2,10 [Гкал/час]

Qвент.год. = 2,10 х  196 х 24 = 9878,4 [Гкал/год]

Итого на вентиляцию:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 2,10 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 9878,4 Гкал/год

6. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод гвс + Qгод. вент.

Σ Qгод = 10504,32 + 2244,48 + 9878,4 = 22627,2 Гкал/год

Проектируемое жилищное строительство

с. Бродовое

Характеристика зданий:

• Строительный объем зданий – 97800 м3

• Общая площадь – 16300 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинского района, с. Бродовое.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС

• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• Норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки – 190 л/чел

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

  - Жилые дома:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 97800 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 1,28 [Гкал/час]

Итого по жилым домам: Qмакс.от. = 1,28 Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2.1. Жилые дома:

Qмакс.от. = 1,28 Гкал/час

Qср.от. = 1,28 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,61 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,61 х 24 х 196 = 2869,44 [Гкал/год]

Итого по жилым домам:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,61 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 2869,44  Гкал/год

3. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на ГВС:

3.1. Жилые дома:

Среднечасовой расход тепла на ГВС:

Qср.гвс.з. = 1.2 х 194 х 190 х (55 - 5) х 10 (-6)/24 = 0,10 [Гкал/час]

Qср.гвс.л. = 0.10 х 0.8 х (55-15)/(55-5) = 0,06 [Гкал/час]

Годовой расход тепла на ГВС:

Qгод гвс. = 0,10 х 24 х 196 + 0,06 х 24 х 154 = 504 [Гкал/год]

Итого на ГВС:

Среднечасовой расход тепла в отопительный период Qср.гвс = 0,10 Гкал/час

Среднечасовой расход тепла в летний период Qср.гвс = 0,06 Гкал/час

Общий годовой расход тепла Qгод гвс = 504 Гкал/год

4. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

4.1. Жилые дома:

Qвент.макс. = 0.28 х 97800 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,88 [Гкал/час]

5. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

5.1. Жилые дома:

Qвент.ср. = 0,88 х  (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,58 [Гкал/час]

Qвент.год. = 0,58 х  196 х 24 = 2728,32 [Гкал/год]

Итого на вентиляцию:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,58 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 2728,32 Гкал/год

6. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод гвс + Qгод. вент.

Σ Qгод = 2869,44 + 504 + 2728,32 = 6101,76 Гкал/год

Дом культуры

Характеристика здания:

• Строительный объем здания – 2418 м3

• Общая площадь – 403 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС

• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1. 1. Дом культуры:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 2418 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,04 [Гкал/час]

Итого по дому культуры: Qмакс.от. = 0,04 Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2. 1. Дом культуры:

Qмакс.от. = 0,04 Гкал/час

Qср.от. = 0,04 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,02 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,02 х 24 х 196 = 94,08 [Гкал/год]

Итого по дому культуры:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,02 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 94,08  Гкал/год

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

3.1. Дом культуры:

Qвент.макс. = 0.28 х 2418 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,02 [Гкал/час]

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

4.1. Дом культуры:

Qвент.ср. = 0,02 х (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,01 [Гкал/час]

Qвент.год. = 0,01 х 196 х 24 = 47,04 [Гкал/год]

Итого на вентиляцию:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,01 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 47,04 Гкал/год

5. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.

Σ Qгод = 94,08 + 47,04 = 141,12 Гкал/год

Банк

Характеристика здания:

• Строительный объем здания – 300 м3

• Общая площадь – 50 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС

• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1. 1. Банк:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 300 х 0.28 х (18 - (-26)) х 0,0039=  [Гкал/час]

Итого по банку: Qмакс.от. = 0,0039 Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2. 1. Банк:

Qмакс.от. = 0,0039 Гкал/час

Qср.от. = 0,0039 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,0019 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,0019 х 24 х 196 = 8,93 [Гкал/год]

Итого по банку:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,0019 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 8,93  Гкал/год

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

3.1. Банк:

Qвент.макс. = 0.28 х 300 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,0027 [Гкал/час]

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

4.1. Банк:

Qвент.ср. = 0,0027 х  (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,0018 [Гкал/час]

Qвент.год. = 0,0018 х  196 х 24 = 8,46 [Гкал/год]

Итого на вентиляцию:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,0018 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 8,46 Гкал/год

5. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.

Σ Qгод = 8,93 + 8,46 = 17,39 Гкал/год

Административное здание.

Характеристика здания:

• Строительный объем зданий – 1440 м

• Общая площадь – 240 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район,  с. Бродовое.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +18 C

• Поправочный коэффициент α (при -26 С) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/мч С]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 C

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 C

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1. 1. Администрация:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 1440 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,019 [Гкал/час]

Итого по администрации: Qмакс.от. = 0,019  Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2. 1. Администрация:

Qмакс.от. = 0,019 Гкал/час

Qср.от. = 0,019 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,009 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,009 х 24 х 196 = 42,34 [Гкал/год]

Итого по администрации:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,009 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 42,34 Гкал/год

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

3.1. Администрация:

Qвент.макс. = 0.28 х 1440 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,013 [Гкал/час]

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

4.1. Администрация:

Qвент.ср. = 0,013 х (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,008 [Гкал/час]

Qвент.год. = 0,008 х 196 х 24 = 37,63 [Гкал/год]

Итого по администрации:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,008 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 37,63 Гкал/год

5. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.

Σ Qгод = 42,34 + 37,63 = 79,97 Гкал/год

Бродовская школа

Характеристика здания:

• Строительный объем зданий – 24000 м

• Общая площадь – 4000 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район,  с. Бродовое.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +18 C

• Поправочный коэффициент α (при -26 С) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/мч С]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 C

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 C

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1. 1. Школа:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 24000 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,32 [Гкал/час]

Итого по школе: Qмакс.от. = 0,32 Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2. 1. Школа:

Qмакс.от. = 0,35 Гкал/час

Qср.от. = 0,32 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,15 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,15 х 24 х 196 = 705,6 [Гкал/год]

Итого по школе:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,15 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 705,6  Гкал/год

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

3.1. Школа:

Qвент.макс. = 0.28 х 24000 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,22 [Гкал/час]

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

4.1. Школа:

Qвент.ср. = 0,22 х  (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,15 [Гкал/час]

Qвент.год. = 0,15 х  196 х 24 = 470,4 [Гкал/год]

Итого на вентиляцию:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,15 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 470,4 Гкал/год

5. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.

Σ Qгод = 705,6 + 470,4 = 1176 Гкал/год

Магазин

Характеристика здания:

• Строительный объем здания – 2040 м3

• Общая площадь – 340 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС

• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1. 1. Магазин:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 2040 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,069 = 0,03  [Гкал/час]

Итого по магазину: Qмакс.от. = 0,03 Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2. 1. Магазин:

Qмакс.от. = 0,03 Гкал/час

Qср.от. = 0,03 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,02 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,02 х 24 х 196 = 94,08 [Гкал/год]

Итого по магазину:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,02 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 94,08  Гкал/год

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

3.1. Магазин:

Qвент.макс. = 0.28 х 2040 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,02 [Гкал/час]

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

4.1. Магазин

Qвент.ср. = 0,02 х  (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,01 [Гкал/час]

Qвент.год. = 0,01 х  196 х 24 = 47,04 [Гкал/год]

Итого на вентиляцию:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,01 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 47,04 Гкал/год

5. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.

Σ Qгод = 94,08 + 47,04 = 141,12 Гкал/год

Комбинат бытового обслуживания.

Характеристика здания:

• Строительный объем зданий – 2500 м3

• Общая площадь – 500 м²

Климатологические данные района строительства:

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, п.г.т Анна, с. Нащекино.

2. Расчетные температуры воздуха:

• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС

• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС

• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС

• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064

• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]

3. Отопительный период:

• Продолжительность: 196 суток

• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС

• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

4. Исходные данные для расчета ГВС:

• Режим работы – 24 часов в сутки

• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток

• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток

• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС

• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС

• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода года – β = 0,8

• КПД котла – 93%

• КПД бойлера – 90%

5. Зона влажности – «нормальная»

РАСЧЕТ

тепловых нагрузок и годового количества топлива

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:

1. 1. Комбинат бытового обслуживания:

Максимально-часовой расход на отопление:

Qмакс.от. = 2500 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,032 [Гкал/час]

Итого по КБО: Qмакс.от. = 0,032  Гкал/час

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:

2. 1. Комбинат бытового обслуживания:

Qмакс.от. = 0,032 Гкал/час

Qср.от. = 0,032 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,015 [Гкал/час]

Qгод от. = 0,015 х 24 х 196 = 70,56 [Гкал/год]

Итого по КБО:

Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,015 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 70,56 Гкал/год

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию.

3.1. Комбинат бытового обслуживания:

Qвент.макс. = 0.28 х 2500 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,022 [Гкал/час]

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию:

4.1. Комбинат бытового обслуживания:

Qвент.ср. = 0,022 х (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,014 [Гкал/час]

Qвент.год. = 0,014 х 196 х 24 = 65,8 [Гкал/год]

Итого по КБО:

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,014 Гкал/час

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 65,8 Гкал/год

5. Общий годовой расход тепла:

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.

Σ Qгод = 70,56 + 65,8 = 136,4 Гкал/год